LABORATORIOS Y TALLERES

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y MAQUINAS TÉRMICAS

GUÍA DE LABORATORIO

“EXPERIENCIA DE ENSAYO DE UNA BOMBA CENTRIFUGA”

Callao, 2025

Perú

EXPERIENCIA: ENSAYO ELEMENTAL DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA

- OBJETIVO

- Establecer relación entre la altura de la bomba y el caudal.

- Establecer relación entre la potencia de una bomba.

- Determinar las curvas características, a velocidad constante.

- MARCO TEORICO

La bomba centrífuga es una máquina hidráulica que absorbe energía mecánica que puede provenir de un motor eléctrico o térmico, por ejemplo, y la transforma en energía que le transfiere a la sustancia de trabajo (en este caso agua) en forma de presión estática y de velocidad y permite trasladar el fluido de un lugar a otro, a un mismo nivel o a diferentes niveles.

Las bombas centrífugas son turbomáquinas que incrementan la energía del líquido mientras este está pasando del rotor forma radial, axial o mixtas debido a la fuerza centrífuga o al impulso del álabe sobre el líquido o una de ellas respectivamente.

Las bombas centrífugas debido a sus características son las que más se usan en la industria. Las razones son las siguientes:

- Son aparatos giratorios

- No tienen órganos articulados y los organismos de acoplamiento son muy sencillos.

- Para una operación definida el gasto constante y no se requiere dispositivo regulador

- Se adaptan con facilidad amuchas circunstancias

- EQUIPOS E INSTRUMENTOS

El banco hidráulico esta conformado por los siguientes elementos:

- Bomba centrifuga de diseño simple de 12 m3/h.

- Motor eléctrico de corriente continua de velocidad variable.

- Manómetro en la descarga (bar),

- Vacuómetro en la succión (bar).

- Flujómetro (m3/h).

- Válvula de descarga pata variar el gasto.

- PROCEDIMIENTO

- Desactive el interruptor principal.

- Montar el accesorio de la tubería de retorno

- Conecte el banco de ensayo a la alimentación eléctrica.

- Active el interruptor principal

  - Todos los interruptores se iluminan.

  - Los valores de presión indicadore deberán estar regulados a la presión atmosférica por defecto.

  - Los valores de revoluciones y caudal deben ser cero.

- En los indicadores de Par de giro de la bomba. Si estos presentan alguna valor diferente de cero, apretar el botón de “RST”

- Cierre la válvula V1, proceda a activar el interruptor de la bomba y gire la perilla de control de velocidad hasta que esta alcande los 800 RPM.

- Procede abrir el la válvula V1 hasta que esta indique un caudal inicial de 50 L/min ( el valor inicial depende del docente).

- Proceder a realizar el registro de valores del primer punto a esas condiciones.

- Proceder a abrir la válvula de forma gradual cada 50 L/min para la toma de valores. Proceda a registrar los valores del equipo.

- CÁLCULO PARA UN PUNTO

- Ec, Bernoulli entre 1 y 2

P1φ+V212g+Z1+HB=P2φV22g+Z2+Hp ………………………(I)

Donde:

Hp=0

Z2-Z1=0.27 m

φ=9810NM3

ϕ1=2''0.0525 m

ϕ2=1 1/2'' (0.0350 m)

P1 , P2=bar

ϑ=m3/H

Luego en (I):

HB=(P2-P1φ)+(V22-V122g)+(Z2-Z1)

HB=10.1937P2-P1+2.0683×10-3×ϑ2+0.27

- Potencia eléctrica:

P.Electrica=V×I

Donde:

V=voltios

I=amperio

P.Electrica=W

- Eficiencia de la bomba:

MB=PH2OPEJE

MMOTOR=PEJEPELECT

MMOTOR=<0.75-0.98>

- Potencia hidráulica:

PH2O=φ×ϑ×HBK

Donde:

k=1000

φ=9810 N/m3

ϑ=m3/seg

HB=mt

PH2O=KW

k=76

φ=1000 kg/m3

ϑ=m3/seg

HB=mt

PH2O=KW

- CURVAS PARA ELABORAR

HB=ϑ para cada RPM

PH2O=ϑ para cada RPM

MB=ϑ para cada RPM

- Bibliografia.

- Igor J. Karassik ------------------------ Manual de Bombas

- Carl Peleiderer ------------------------- Bomba Centrifuga

- Eduardo Mendoza -------------------- Bombas Hidráulica

- Anexo